2025年#3、#6炉前墙水冷壁更换维修服务紧急采购项目比价公告

杭州临江环境能源有限公司需采购#3、#6炉前墙水冷壁更换维修服务。欢迎符合要求的供应商积极参与。

一、采购内容及相关说明

1.项目编号：202507026。

2.采购内容：采购#3、#6炉前墙水冷壁更换维修服务，详见附件报价清单。

3.本次总金额限价为60万元。

二、供应商要求

1.供应商必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，有能力提供货物。提供有效期内的营业执照（或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件）副本复印件加盖公章。

2.近三年内，供应商未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等官方网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为名单。（供应商无需提供，并以采购人响应开启当日网站查询结果为准）。

3.业绩要求：/

4.供应商不得在杭州市环境集团有限公司不合格供应商或者在黑名单之内。（供应商无需提供，并以采购人提供的名单为准）

5.供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

6.供应商须提供其股东信息及出资比例信息。

7.本项目其他资格要求：  供应商需具备有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》锅炉安装（含修理、改造）A级资质 。

三、报价时间及方式、送货地点

1.报价时间及方式：2025年7月9 日14：00前将公司营业执照、报价单及相关证明材料发送至指定邮箱ljhj_bj@ljhjny.com；

2.服务地点：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口杭州临江环境能源有限公司现场。

- 四、报价要求

1.本项目报价为一次性报价，包含水冷壁管的修理告知（杭州市特种设备检测研究院报检）、资料收集整理、切割、打磨、焊接（含局部堆焊）、每个焊接口射线检测、外保温恢复以及修理过程中的辅材（包括但不限于焊丝、氩气、切割片等）、税金、运费等所有费用；采购人负责提供水冷壁管材料、炉膛脚手架搭设、外保温拆除、浇注料恢复。

2.报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

3.发票必须为增值税专用发票。

五、服务要求

1.根据采购人生产计划，供应商负责在2025年7月11日之前组织施工人员进场负责6#炉维修，3#炉计划7月底维修。

2.供应商维修人员持证上岗，承担维修人员安全责任；

3.供应商维修人员食宿自理。

4.锅炉运行2年内水冷壁更换位置泄露问题未发生泄露，若质保期内出现问题，供应商必须在接到采购人通知后48小时内无条件赶到现场，免费进行维修。

六、验收标准：

1.水压试验合格，所有焊口无渗漏、泄漏、水痕、变形等；

2.按照《锅炉安全技术规程》对焊口进行进行100%射线探伤，焊口拍片合格率100%并出具报告；

3.锅炉漏风试验无跑、冒、滴、漏现象，无漏风、漏灰点。

七、付款方式

按台次分两次，经甲方验收合格后，甲方收到乙方提供的全额增值税专用发票后，甲方在30天内完成支付单台次费用的95%。余款5%为质保金。

八、联系人：陈工        联系电话： 0571-81997921

杭州临江环境能源有限公司

2025年7月7日

- 目  录

1.报价函………………………………………………………………………（1）

2.授权书………………………………………………………………………（4）

3.年审有效期内的营业执照…………………………………………………（6）

4.本项目的其他要求（若有）………………………………………………（7）

5.商务技术偏离表……………………………………………………………（8）

6.供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（9）

### 一、报价函

杭州临江环境能源有限公司：

1.我方仔细研究了 2025年#3、#6炉前墙水冷壁更换维修服务紧急采购项目项目（项目编号：202507026）比价的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（¥      元,）的总报价（税率为      %）承担本项目的相关工作，详细报价清单附后。

2.我方已详细审查全部比价采购文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.                                  （其他补充说明）。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

日 期 ：   年   月   日

报价清单

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源运行中心#3、#6炉前墙水冷壁更换维修服务 | 暂定600个焊口 |  |  | 包含水冷壁管的修理告知（杭州市特种设备检测研究院报检）、资料收集整理、切割、打磨、焊接（含局部堆焊）、每个焊接口射线检测、外保温恢复以及修理过程中的辅材（包括但不限于焊丝、氩气、切割片等）、税金、运费等所有费用；采购人负责提供水冷壁管材料、炉膛脚手架搭设、外保温拆除、浇注料恢复。 |

注：对一烟道前墙水冷壁减薄区域进行更换，以实际焊口数量结算

二、授权委托书

杭州临江环境能源有限公司

（报价单位全称）法定代表人  （姓名）  授权（全名、职务、身份证号码）为参与2025年#3、#6炉前墙水冷壁更换维修服务紧急采购项目【项目编号：202507026】的 授权代表，响应采购整个过程中的一切事项，其在报价、合同签订、合同履行等过程中的一切活动本公司均予承认，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年   月   日起至   年   月   日止（不小于90天）。

授权代表无转委托权。

特此告知。

供应商名称：（公章）

法定代表人签字：

授权代表签字：

授权代表联系方式：

签发日期：  年  月   日

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称(盖章)：

日期：  年    月   日

三、年审有效期内的营业执照

四、本项目的其他要求

（根据采购公告本项目的其他要求提供相应的材料，如业绩证明材料、特殊行业许可证书等；未要求的，无需提供）

提供有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》锅炉安装（含修理、改造）A级资质

- 五、商务技术偏离表

| 序号 | 比价采购具体内容 | 响应具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应本次采购的全部要求

六、供应商廉洁自律承诺书

杭州临江环境能源有限公司

我单位响应你单位项目采购要求参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消或者终止我单位响应、成交合同，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行采购活动，并通报上级部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月   日